[image: image18.wmf]
[image: image19.emf]%

V

A

Hz

A

B

L

A B


                        목   차
01.
안전지침


02.
제품개요


03.
설치 및 작동설명


03.1.
포장


0PE 폼 제거


0부자재 점검


03.2.
설치장소 선정


03.3.
제품설명


0전면패널


0LCD 표시창


0후면패널


0인터페이스


0부팅


0입력전원 전환


04.
문제해결


05.
시스템 사양


06.
부록A. 유용한 Dry contacts접점




1. 안전지침
이 설명서를 준수 합니다. 이 설명서에는 ATS 설치 및 유지 보수시 준수해야 할 중요한 지침이수록되어 있다.

1. 제조업체의 기술자나 또는 공인 대리점 이외에 본 제품을 분해하지 마십시오. 그렇게하면 보증이 무효가 되고 감전의 위험이 있습니다.
2. 이 제품의 모든 구성품은 높은 표준규격으로 점검되어야 한다. 유지보수 또는 부품 교체는 자격있는 기술자 또는 공인 대리점에서 만 수행해야한다.
3. 숙련 된 기술자없이 다음 위치에 제품을 설치하지 마십시오.
● 인간의 생명을 보호하는 의료 장비.
● 개인 안전과 관련된 엘리베이터 또는 급행 시스템상의 장비.
● 공공 시스템을위한 핵심 컴퓨팅 하드웨어.
● 위에 언급 된 것과 유사한 기타 장비.
4. 위에 언급 된 위치에 제품을 설치하기 전에 판매점과 상의 하십시오. 개인 안전 및 공공 시설과 관련된 중요 장비 및 비상용 백업 발전기의 작동, 설정, 관리 및 유지 보수에는 특별한 고려 사항과 설계가 필요합니다.
5. 화병이나 기타 물통을 본체 위에 두지 마십시오. 기기에 물을 엎 지르면 내부 부품이 손상되고 감전 위험이 있습니다.
6. 스파크, 연기 또는 천연 가스가 있는 장소에서이 제품을 사용하면 아크, 신체 상해 및 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
7. 작동 환경 및 보관 방법은 제품 수명 및 오작동에 영향을줍니다. 따라서 제품을 다음 운영 환경에서 떨어진 곳에 보관 하십시오.
● 사용 설명서에서 고온, 저온 및 고습으로 지정된 위치 (-5 ~ 40 ℃ 및 상대 습도가 30 % ~ 90 % 이상인 곳).
● 불꽃이있는 장소;
● 먼지, 부식성 물질, 염분 또는 가연성 가스가있는 장소;
● 옥외.
8. 이상한 소리 나 냄새가 나는 경우에는 즉시 사용을 중지 하십시오. 유지 보수는 대리점에 문의 하십시오.
9. 부적절한 접지는 누전을 초래합니다. AC 입력 전원이 올바르게 접지
되었는지 확인 하십시오.
10. 입력 전압이 ATS의 정격 용량을 초과하지 않는지 확인하십시오.
2. 제품개요

 ATS 기능 :

ATS (Automatic Transfer Switch)는 부하에 전원을 공급하는 2 개의 독립적 인 전원 회로를 갖추고 있습니다 (아래 그림 1 참조). 주 회로에서 정전이 발생하면 ATS는 자동으로 다른 회로로 전환하여 부하에 전원을 공급합니다. ATS는 전원이 복구 된 후 자동으로 주 회로로 다시 전환합니다. 또한 ATS는 ATS 스위칭 조건을 위해 사용자가 구성 할 수있는 전원 상태 (전압 또는 주파수)를 제공합니다.
[image: image20.emf][image: image21.emf][image: image22.emf][image: image1.emf]電源迴路 #A

負載

ATS

電源迴路 #B


그림 1. ATS block diagram
3. 설치 및 작동설명
3.1. 포장
PE 폼 제거 

부자재 점검
 eq \o\ac(○,1) RS-232 cable x1 pcs 
 eq \o\ac(○,2) USB cable x1 pcs 
 eq \o\ac(○,3) CD (monitoring software, Setting tool ) x1 pcs
 eq \o\ac(○,4) User manual 
 eq \o\ac(○,5) Handle and screws x1 set
 eq \o\ac(○,6) Backplate and screws x1 set (only ATS Standard Series)
3.2. 설치장소 선정
적절한 설치 장소는 시스템 성능을 최적화하고 오작동 가능성을 줄이며 제품 수명을 연장시킵니다. 적절한 위치는 아래의 지침을 준수 하십시오.

2.2.1. 과도한 고온 또는 고습을 피하십시오.
2.2.2. 먼지, 휘발성 가스, 과도한 염분 또는 부식성 가스에 가까이하지 마십시오.
2.2.3. 실외에서 사용하지 마십시오.
3.3. 제품설명
전면패널
[image: image23.jpg]o 5
Commonl o Relay1
Commonz—o); W
Common3—o/:A Relay3
o— Relay4
Common3 .
<o
o— Relay5





	No. 
	Item 
	Description/function 

	 eq \o\ac(○,1)
	음 소거 버튼
	알람 끔

	 eq \o\ac(○,2)
	전원선택 버튼
	선택전원 표시정보: 입력 A, 입력 B, or Load

	 eq \o\ac(○,3)
	정보선택 버튼
	선택전원 정보: 전압, 전류, 주파수, 부하 량

	 eq \o\ac(○,4)
	입력선택 버튼
	입력전원 전환: 입력 A (입력 B 

	 eq \o\ac(○,5)
	LCD 
	System 상태표시

	 eq \o\ac(○,6)
	에러or 표시
	불 켜짐: System 오작동 또는 비정상 
어둠: System 정상

	 eq \o\ac(○,7)
	입력표시B 
	불 켜짐: 입력전원 및 주파수 정상 

어둠: 입력전원 및 주파수 이상
불 점멸: 높은 우선순위 표시

	 eq \o\ac(○,8)
	입력표시A
	불 켜짐: 입력전원 및 주파수 정상 

어둠: 입력전원 및 주파수 이상
불 점멸: 높은 우선순위 표시

	 eq \o\ac(○,9)
	USB 포트 
	소프트웨어 설정 또는 모니터링 소프트웨어 연결

	 eq \o\ac(○,10)
	RS-232 포트 
	소프트웨어 설정 또는 모니터링 소프트웨어 연결

	 eq \o\ac(○,11)
	Dry contact 포트 
	Dry Contact 

	 eq \o\ac(○,12)
	외부통신slot 
	외장통신카드, e.g. RS-485, SNMP용  


LCD 표시창
[image: image24.wmf]
	Symbol 
	Description/function 

	[image: image2.emf]A


	입력 A 오류 or 정전

	[image: image3.emf]B


	입력 B 오류 or 정전

	[image: image4.emf]
	과부하 

	[image: image5.emf]
	시스템 오작동 및 이상

	[image: image6.emf]
	[image: image7.png]



	Alarm on 

	
	[image: image8.png]



	Alarm off 

	[image: image9.emf]A

B

L


	부하에 연결된 입력 / 출력을 보여주는 디지털 디스플레이

	[image: image10.emf]%

V

A

Hz


	ATS 숫자표시


후면패널
ATS 표준형:
ATS-216(220V-16A)                                                      

[image: image25.wmf]
ATS- 232(220V-32A)                                                      

[image: image26.png]



 eq \o\ac(○,1) 전원입력 (B)                     eq \o\ac(○,5) 출력소켓
 eq \o\ac(○,2) 전원입력 (A)                     eq \o\ac(○,6) 출력 차단기
 eq \o\ac(○,3), eq \o\ac(○,4)입력 차단기(optional, 단독 분리) 
· ATS 232(220V-32A) 후면사진
[image: image11.jpg]



인터페이스
ATS는 사용자에게 3개의 통신 포트와 1 개의 외부 통신 슬롯 (옵션)을 제공합니다.
표준 통신 포트 : RS-232, USB 및 5 개의 무전원 접점
외부 통신 슬롯 : SNMP, RS-485
3.3.4.1. RS-232
	Pin 
	Definition 
	Type 
	Signal 

	1
	N/A 
	N/A 
	N/A 

	2
	TX 
	Output 
	TX 

	3
	RX 
	Input 
	RX 

	4
	N/A 
	N/A 
	N/A 

	5
	GND 
	Power source 
	N/A 

	6
	+12V 
	Power source 
	N/A 

	7
	N/A
	N/A
	N/A

	8
	N/A
	N/A
	N/A

	9
	N/A
	N/A
	N/A


[image: image27.png]



3.3.4.2. USB

[image: image28.png]



	Pin 
	Signal 

	1
	VBUS

	2
	D-

	3
	D+

	4
	GND


3.3.4.3. Dry Contact 

ATS는 사용자 맞춤편의를 위해 5 개의 Dry 접점을 제공합니다. 각 컨택의 용량은 24Vdc / 1A이며 추가 정보는 부록 A에 나와 있습니다.
	Pin 
	Definition 
	Signal (default) 

	1
	Common 3
	N/A

	2
	Relay 3
	과부하

	3
	Relay 4
	과부하 시간초과

	4
	Common
	N/A

	5
	Relay 5
	과열

	6
	Common 1
	N/A

	7
	Relay 1
	Source A 이상

	8
	Common 2
	N/A

	9
	Relay 2
	Source B 이상


[image: image29.png]



[image: image30.png]@6

=





3.4. 제품 설치 및 작동
설치 절차 :
1. 패키지를 열고 포장 레이어를 기록하십시오. 추가 운송이 필요한 경우에는 상자 및 포장재를 보관하십시오.
2. 배송 및 취급시 ATS 손상 여부를 확인하십시오. 제품이 손상된 경우 해당 지역 대리점에 문의하십시오.
3. 구입 한 ATS 모델의 입력 전원 케이블 / 소켓과 출력 소켓을 확인하십시오.
4. ATS에 백 플레이트 (그림 1)를 부착하십시오 (그림 2). ATS를 섀시의 프레임에 부착하십시오 (그림 3).
5. 부하 플러그를 "출력 (OUTPUT)"이라고 표시된 ATS 소켓에 삽입하고 가능한 한 고르게 펼칩니다.
6. 총 부하가 ATS 사양 (예 : 전압, 전류)을 초과하지 않는지 확인하십시오.
7. ATS에 전원을 공급하십시오. ATS는 1 초 후에 자동으로 부팅되어 연결된 부하에 용량 전원을 공급합니다.
[image: image31.wmf][image: image32.wmf]
Figure 1 & 2  
Figure 3
부팅 

입력 전원이 연결되면 ATS가 자동으로 부팅됩니다. 부팅하는 동안 LCD 디스플레이는 그림 5와 같으며 모든 LED ([image: image12.emf]A

,[image: image13.emf]B

,[image: image14.emf]) 가 켜진다. LCD 디스플레이는 부팅 후 그림 6과 같으며 전원 A ([image: image15.emf]A

) 와 전원 B ([image: image16.emf]B

) 만 켜진다.
[image: image33.wmf]
              Figure 5                           Figure 6
입력전원 전환 
이 제품은 아래 설명 된대로 전원 공급장치 간의 수동전환을 지원합니다:

두 번의 짧은 경고음 이 들릴 때까지 이 버튼을 [image: image17.png]


 2초간 누릅니다. 
시스템은 전원전송 확인을 해야 합니다 (LCD display보여준 그림7), 그래서 2초동안 버튼을 눌러 확인합니다. 전원공급이 정상이면 시스템은(LCD display 그림8에서 보여준 것 같이) 다른 입력으로 전환될 것입니다. 
 그렇지 않으면 전송이 이루어지지 않고(LCD display 그림9와 같이) 경고가 표시됩니다.  


      Figure 7               Figure 8               Figure 9
4. 문제해결
ATS가 정상적으로 작동하지 않는 경우 다음 상태 및 문제 해결 표를 사용하여 적절하게 조정하십시오. 문제가 해결되지 않으면 가능한 빨리 대리점에 문의하십시오.
	Issue 
	Possible reason 
	Solution 

	ATS is OFF 
	전원에 연결되어 있지 않음
	ATS에 입력전원 연결 확인 

	
	전원이상
	전기기술자 서비스요청

	
	입력차단기 떨어짐
	차단기 리셋

	
	내부 부품손상
	대리점에 문의

	부하에 전원이 공급되지만 패널은 계속 꺼져 있음      
	내부부품 손상
	대리점 문의

	에러코드Er03 to Er06 
	전원에 연결되어 있지 않음
	ATS에 입력전원 연결 확인

	
	전원이상
	전기기술자 서비스요청

	에러코드 Er16 
	과부하
	부하용량 확인

	에러코드Er22 to Er33 
	내부부품 이상
	대리점에 문의


5. 시스템 사양
	Model
	ATS-216
	ATS-232

	입력

	입력전압
	200/208/220/230/240

( +/- 5% / 10% / 15% / 20% )

	입력전압 범위
	150Vac~300Vac
	150Vac~300Vac

	입력 주파수
	50 / 60Hz

( +/- 5% / 10% / 15% / 20% )

	입력전류
	16A
	32A

	출력

	출력전압
	200/208/220/230/240
	200/208/220/230/240

	출력전류
	16A
	32A

	보호
	입력차단기(선택사양)

	
	전자회로

	통신
	RS-232, USB, Dry contact

	
	external slot for option card(SNMP, RS-485)

	절체시간(ms)
	8~20ms (Typical)

	효율
	99%(with full linear load)

	패널표시
	LCD+LED

	연결

	입력
	IEC C20 x 2
	30A terminal 6P

	출력
	IEC C19 x 1

IEC C13 x 8
	IEC C19 x 2
IEC C13 x 16

	크기 및 무게

	Dimension(DxWxH)
	275x440x44
	275x440x88

	Net Weight (kgs)
	4
	6

	환경

	작동온도
	-5~40∘C @ 20~90% RH(non-condensing)

	표준인증
	Safety
	UL 60950-1/ CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 / IEC 60950-1

	
	EMC
	FCC Part 15 / EN62310-2


6. 부록A. 유용한 Dry contacts접점
	
	Event 
	Code 

	1
	Source A voltage 이상
	Er03

	2
	Source B voltage 이상
	Er04

	3
	Source A 주파수이상
	Er05

	4
	Source B 주파수이상
	Er06

	5
	출력과부하
	Er16

	6
	Unit fault (Source A 파워회로 결함)
	Er22

	7
	Unit fault (Source B 파워회로 결함)
	Er23

	8
	온도이상
	Er24

	9
	Unit fault (Sensor 회로결함)
	Er25

	10
	Unit fault (EEPROM data 이상)
	Er26

	11
	LCD panel 접속이상
	Er28

	12
	과부하 시간초과
	Er30

	13
	세팅 조건에 의한 절체 실패
	Er31

	14
	사전경보 활성
	Er32

	15
	통신 접속이상
	Er33


	발 행 일   : 2017.01. 01 (ver20170101)

발 행 처   : AB KOERA 

주    소   : 138-842  서울시 송파구 석촌동 17-4 

www.ablerex.kr (Tel 02-413-7727)
☏ A/S 구입처 :  



전원 자동전환스위치


(Automatic Transfer Switch)


16, 32 A





사용자 설명서











SOURCE B





SOURCE A





Load





192321342002004








1
13

